## Resumen
MORECAM ¦ CALC-02
Resumen de selección - sujeto a revisión
Variable | Resultado | Estado | Observación
Conductor | 4 AWG Cu | CUMPLE | Ampacidad 75 °C
Caída de tensión | 2.096% | CUMPLE | Límite de diseño
Interruptor | 125 A / 14 kA | CUMPLE | Tiempo inverso
Capacidad interruptiva | 6.5484 | CUMPLE | Icc en kA
Sobrecarga | 58 A | CUMPLE | Ajuste demostrativo
Puesta a tierra | 6 AWG Cu | CUMPLE | Tabla 250-122

## Entradas
Entradas
Celdas amarillas con texto azul: datos editables
Tensión línea-línea | 460 | V | Hipótesis demo
Fases | 3 | - | Familia actual sólo trifásica
Transformador | 300 | kVA | Hipótesis demo
Impedancia transformador | 5.75 | % | Dato de placa requerido en proyecto real
Potencia motor | 40 | hp | Hipótesis demo
FLC motor tabulada | 52 | A | NOM Tabla 430-250
Corriente de placa | 49 | A | Hipótesis demo
Factor de servicio | 1.15 | - | Hipótesis demo
Factor de potencia | 0.86 | - | Hipótesis demo
Eficiencia | 0.93 | p.u. | Hipótesis demo
Longitud unidireccional | 120 | m | Hipótesis demo
R conductor a 75 °C | 0.99 | ohm/km | Sustituir por fabricante
X conductor | 0.08 | ohm/km | Sustituir por fabricante
Ampacidad seleccionada | 85 | A | Tabla 310-15(b)(16)
Conductor seleccionado | 4 | AWG Cu | Selección de diseño
Interruptor seleccionado | 125 | A | Selección de diseño
Capacidad interruptiva | 14 | kA | Dato del equipo
Ajuste de sobrecarga | 58 | A | Confirmar fabricante
Conductor de puesta a tierra | 6 | AWG Cu | Tabla 250-122
Máxima caída de tensión | 3 | % | Criterio de diseño
Factor conductor de motor | 1.25 | p.u. | Criterio 430-22
Factor máximo interruptor | 2.5 | p.u. | Criterio Tabla 430-52
Factor máximo sobrecarga | 1.25 | p.u. | Criterio 430-32(a)(1)
Note on B4: Hipótesis demo
Note on B5: Familia actual sólo trifásica
Note on B6: Hipótesis demo
Note on B7: Dato de placa requerido en proyecto real
Note on B9: Hipótesis demo
Note on B10: NOM Tabla 430-250
Note on B11: Hipótesis demo
Note on B12: Hipótesis demo
Note on B13: Hipótesis demo
Note on B14: Hipótesis demo
Note on B16: Hipótesis demo
Note on B17: Sustituir por fabricante
Note on B18: Sustituir por fabricante
Note on B19: Tabla 310-15(b)(16)
Note on B20: Selección de diseño
Note on B21: Selección de diseño
Note on B22: Dato del equipo
Note on B23: Confirmar fabricante
Note on B24: Tabla 250-122
Note on B26: Criterio de diseño
Note on B27: Criterio 430-22
Note on B28: Criterio Tabla 430-52
Note on B29: Criterio 430-32(a)(1)

## Calculos
Cálculos
Fórmulas abiertas y verificables
Magnitud | Resultado | Unidad | Fórmula / criterio
Ampacidad requerida | 65 | A | 430-22
Ampacidad seleccionada | 85 | A | 310-15(b)(16)
Margen de ampacidad | 20 | A | Debe ser >= 0
Estado ampacidad | CUMPLE | - | Comprobación
Caída de tensión | 9.6431 | V | Modelo trifásico
Caída de tensión | 2.0963 | % | Nota 210-19(a)
Estado caída | CUMPLE | - | Comprobación
Corriente nominal transformador | 376.5328 | A | S/(sqrt(3)V)
Icc en transformador | 6548.3962 | A | Primario infinito
Impedancia fuente | 0.040557 | ohm | Equivalente por fase
R del trayecto | 0.1188 | ohm | Longitud unidireccional
X del trayecto | 0.0096 | ohm | Longitud unidireccional
Z total al motor | 0.12895 | ohm | Fuente supuesta inductiva
Icc al motor | 2059.503 | A | Falla trifásica simplificada
Estado capacidad interruptiva | CUMPLE | - | 110-9
Máximo interruptor tiempo inverso | 130 | A | Tabla 430-52
Interruptor seleccionado | 125 | A | Selección
Estado interruptor | CUMPLE | - | Comprobación
Máximo sobrecarga | 61.25 | A | 430-32(a)(1)
Ajuste sobrecarga | 58 | A | Selección
Estado sobrecarga | CUMPLE | - | Comprobación

## Referencias
Referencias
Edición y artículos empleados
Referencia | Aplicación | Estatus | Fuente
NOM-001-SEDE-2012 430-6(a)(1) | Uso de corriente tabulada | Vigente al corte | PLATIICA / DOF
Tabla 430-250 | 40 hp, 460 V = 52.0 A | Transcripción por confirmar para el caso | PDF local pág. 443
430-22 | Conductor al 125 % | Aplicado | PDF local pág. 413
Tabla 310-15(b)(16) | 4 AWG Cu = 85 A a 75 °C | Aplicado | PDF local pág. 190
430-32(a)(1) | Sobrecarga máxima 125 % | Aplicado | PDF local pág. 417
Tabla 430-52 | Interruptor tiempo inverso 250 % | Aplicado | PDF local pág. 422
Tabla 250-122 | 125 A -> 6 AWG Cu | Aplicado | PDF local pág. 151
110-9 y 110-10 | AIC e impedancia | Aplicado | PDF local