## Hallazgos
Código | Severidad | Disciplina | Localización | Referencia | Hallazgo | Evidencia | Corrección | Estado
RP02-EL-001 | CRÍTICO | Potencia | Hoja 1 / alimentador M-202 / conductor de fase | NOM-001-SEDE-2012, 430-22 | El conductor de fase declarado no alcanza la ampacidad mínima de diseño. | Plano: 10 AWG / 35.0 A; base: 8 AWG / 50.0 A. | Actualizar a 8 AWG Cu o recalcular con condiciones reales. | ABIERTO
RP02-EL-003 | CRÍTICO | Puesta a tierra | Hoja 1 / alimentador M-202 / conductor PE | NOM-001-SEDE-2012, Tabla 250-122 | El conductor de puesta a tierra del equipo es menor al definido en la base de diseño. | Plano: 12 AWG; requerido: 10 AWG. | Corregir calibre y verificar ajuste por aumento de conductores de fase. | ABIERTO
RP02-DOC-004 | MAYOR | Documentación | Hoja 1 / identificadores de circuito y equipos | IEC 61082-1:2014; requisito contractual de trazabilidad | El plano no identifica de forma única el circuito o sus equipos principales. | No se localizaron identificadores suficientes para relacionar protección, conductor y carga. | Agregar etiquetas únicas y conciliarlas con cuadro de cargas, lista de cables y memoria. | ABIERTO
RP02-EL-002 | MAYOR | Potencia | Hoja 1 / alimentador M-202 / tramo de 250 m | Criterio contractual de diseño; referencia E-04/CALC-02 | La caída de tensión calculada supera el criterio del proyecto. | Resultado 12.80 %; criterio ≤ 3.00 %. | Aumentar sección o revisar longitud, corriente, factor de potencia e impedancia. | ABIERTO
RP02-EL-004 | MAYOR | Protección | Hoja 1 / interruptor principal / capacidad interruptiva | NOM-001-SEDE-2012, 110-9 | La capacidad interruptiva no está declarada o es menor que la base del proyecto. | Plano: 5.0 kA; falla disponible: 6.50 kA. | Declarar y confirmar capacidad interruptiva ≥ 10.0 kA. | ABIERTO
RP02-EL-005 | MAYOR | Control de motor | Hoja 1 / protección de sobrecarga M-202 | NOM-001-SEDE-2012, 430-32 | El ajuste de sobrecarga requiere confirmación y puede provocar disparos intempestivos. | Plano: 50.0 A; placa: 38.0 A; máximo de base: 47.50 A. | Confirmar placa, factor de servicio, manual y condiciones de operación antes de ajustar. | ABIERTO
RP02-DOC-003 | OBSERVACIÓN | Documentación | Paquete recibido / documentos asociados | Alcance contractual de revisión | No se recibió cuadro de cargas o lista de circuitos asociada. | Alcance recibido: una hoja unifilar. | Solicitar el documento asociado o registrar que no aplica. | ABIERTO

## Control
MORECAM | E-01 / RP-02
Plano | EL-RP02-001
Revisión | R01
Fecha | 2026-08-26
Disposición | NO LIBERAR
Hallazgos | 7
Aviso | DEMOSTRADOR SINTÉTICO - NO ES DICTAMEN